## 表紙
ニチコン株式会社殿
[5 empty] | 報告日 | 年 月 日
蓄電システム 設置完了報告書
黄色枠の項目が記入または選択できます
【お客様情報】
フリガナ |  |  | 様 | ご連絡先 | 固定・携帯
お客様名 |  |  | 様 |  | 固定・携帯
設置場所 | 〒 | 都・道・府・県 |  | 市・区・町・村・郡
備考
【製品情報】
製品型式 | ハイブリッド蓄電システム ESS-H1L1 |  |  | 製造番号
製品型式 | 室内リモコン ESS-R4 |  |  | 製造番号
【別売品製品情報 （オプション品）】 ※別売品の設置有り案件の場合記入
製品形式 |  |  |  | 製造番号
製品型式 |  |  |  | 製造番号
【販売会社情報】
フリガナ |  |  |  | ご連絡先 | 固定・携帯
会社名 |  |  |  |  | FAX
住所 | 〒 | 都・道 府・県 |  | 市・区・町・村・郡
ご担当者様
【施工会社情報】
上記案件に付、次ページ以降に記載したとおり、工事説明書に準拠し設置工事、
点検を行い、異常なく完了いたしました。
フリガナ |  |  |  | ご連絡先 | 固定・携帯
会社名 |  |  |  |  | FAX
住所 | 〒 | 都・道 府・県 |  | 市・区・町・村・郡
ご担当者様 | 印 |  |  | ニチコン 施工ID
点検・検査 結果 | 良 ・ 否 |  |  | 工事 完了日 | 20 年 月 日
【送付先】 | ニチコン株式会社 電源センター 蓄電システムサービス部
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番9号
【弊社記入欄】
営業受付日 |  |  | ｻｰﾋﾞｽ処理日 |  |  | 管理No．
|  |  | 1 |  |  |  | ESS-H1L1施工完了09

## チェックシート
１．蓄電ユニットの設置環境、製造番号確認
設置場所
蓄電ユニットの前方/後方/左方/右方/上方のスペースを記入してください。
| 北方向 | ※北方向を左記『北方向』欄に矢印 で示してください。
蓄電ユニット設置環境写真
機種銘板の写真（製造番号が読み取れる写真）
| 【本体（ユニット）】 | [11 empty] | 【リモコン】
２．太陽電池の設置状況確認及び開放電圧測定
判定基準 ： |  | ① × ③ が450V以下であること かつ ② × ④が13.5A以下であること
回路 |  |  |  | PV1 | [5 empty] | PV2 |  |  |  |  | PV3 | [6 empty] | PV4
メーカー
型式
モジュール開放電圧（V) カタログ値(①) | [7 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V
モジュール短絡電流（A) カタログ値（2） | [7 empty] | A | [5 empty] | A | [5 empty] | A | [5 empty] | A
直列数 (③)
並列数 (④)
接続箱の有無 |  |  |  | 有・無 | [5 empty] | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | [6 empty] | 有・無
① × ③ | [7 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V
② × ④ | [7 empty] | A | [5 empty] | A | [5 empty] | A | [5 empty] | A
モジュール開放電圧（V) 実測値 | [7 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V
チェック
３．併設機器の設置状況確認
確認項目 | [7 empty] | 確認内容 | [16 empty] | チェック
１．本製品以外の太陽光発電の有無 | [7 empty] | 有 ( 台) ・ 無
２．太陽光発電パワコンの型式 | [7 empty] | メーカー ： | [7 empty] | 型式：
(１．で「有」の場合のみ記入) | [7 empty] | 定格出力： | [6 empty] | kW
[8 empty] | メーカー ： | [7 empty] | 型式：
[8 empty] | 定格出力： | [6 empty] | kW
３．エコキュートの有無 | [7 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
４．エネファーム、エコウィルの有無 | [7 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
※ニチコン指定の適合機種であること
５．上記以外の併設機器 (風力発電など) | [7 empty] | 上記以外の併設機器がありましたら、種類/型式を記入してください
４．蓄電ユニット、太陽電池の絶縁抵抗測定
蓄電ユニット | 測定方法 ： |  | 工事説明書の「蓄電ユニット、太陽電池の絶縁抵抗測定」参照
| 判定基準 ： |  | 1MΩ以上
| E - |  | E - |  |  | E - |  |  | E - |  |  |  | E - |  |  |  | E - |  |  |  |  | チェック
| 系統_U |  | 系統_N(O) |  |  | 系統_W |  |  | 重要負荷出力_L1 |  |  |  | 重要負荷出力_N |  |  |  | 重要負荷出力_L2
| MΩ |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ
太陽電池 | 測定方法 ： |  | 工事説明書の「蓄電ユニット、太陽電池の絶縁抵抗測定」参照
| 判定基準 ： |  | 0.4MΩ以上
| E - | E - |  | E - |  |  | E - |  | E - |  | E - |  |  | E - |  | E - |  |  | チェック
| PV1_+ | PV1_- |  | PV2_+ |  |  | PV2_- |  | PV3_+ |  | PV3_- |  |  | PV4_+ |  | PV4_-
| MΩ | MΩ |  | MΩ |  |  | MΩ |  | MΩ |  | MΩ |  |  | MΩ |  | MΩ
５．蓄電ユニットの試運転開始前点検
確認項目 | [7 empty] | 確認内容 | [16 empty] | チェック
１．外観確認 | [7 empty] | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
２．周辺確認 | [7 empty] | 周りにガス、引火物がないこと
３．据付け確認 | [7 empty] | 据付け穴4ヶ所の基礎とアンカーベースの間に角スペーサが挿入
されており、さらにワッシャ、ナットを使ってしっかり締付けてあること
４．メンテナンスエリア1、２の内部確認 | [7 empty] | 腐食、汚れ、水の侵入がないこと
５．配管確認 | [7 empty] | PF管を所定の位置にサドルでしっかりと固定してあること
６．ケーブル確認 | [7 empty] | 工事説明書記載のケーブルを使用している
７．端子台、コネクタの接続確認 | [7 empty] | ・端子台に接続されている電線が誤配線なく接続されていること
・端子台の結線ネジが指定のトルクで締結されていること
・各電線の被覆が端子台に噛み込んでいないこと
・弱電系コネクタがしっかりと接続されていること
【交流系端子台】 【直流系端子台】
８．メンテナンスエリア1の引込口確認 | [7 empty] | 開口部3ヶ所をパテで隙間なく充填してあること
６．蓄電システムの試運転
①設定値の確認（各種設定を記入）
設定項目 | [8 empty] | 初期値 |  |  |  |  | 設定値
アンペアブレーカ値 | [8 empty] | 制限なし |  |  |  |  | 選択してください
押上げ設定 | [8 empty] | 無 |  |  |  |  | 無
本製品以外の太陽光発電有無 | [8 empty] | 無 |  |  |  |  | 選択してください
出力制御の設定【対象・対象外を〇で囲む】 | [8 empty] | 未選択 |  |  |  |  | 対象・対象外
固定スケジュールのインストール【出力制御対象邸のみ】 | [13 empty] | 済
②整定値の確認（各整定値を記入）
整定項目 | [8 empty] | 初期値 |  |  |  |  | 整定値
OVR | [8 empty] | 115V/1.0秒 | [5 empty] | (V) |  |  | (S)
UVR | [8 empty] | 80V/1.0秒 | [5 empty] | (V) |  |  | (S)
OFR | [6 empty] | 50Hz系 |  | 51.0Hz/1.0秒 | [5 empty] | (Hz)/ |  |  | (S)
[7 empty] | 60Hz系 |  | 61.2Hz/1.0秒 | [5 empty] | (Hz)/ |  |  | (S)
UFR | [6 empty] | 50Hz系 |  | 47.5Hz/1.0秒 | [5 empty] | (Hz)/ |  |  | (S)
[7 empty] | 60Hz系 |  | 57.0Hz/1.0秒 | [5 empty] | (Hz)/ |  |  | (S)
受動的方式 | [8 empty] | ±10度 | [8 empty] | °
復帰時限 | [8 empty] | 300秒 | [7 empty] | （秒）
電圧上昇抑制 | [8 empty] | 109V
太陽光発電パネル定格 | [8 empty] | ―
太陽光発電パワコン定格 | [8 empty] | 5.9kW
太陽光発電余剰分売電 | [8 empty] | する |  |  |  |  | 選択してください
③交流系電圧の端子電圧確認
測定方法： |  |  | 交流系端子台の下記端子間をテスターで測定
判定基準： |  |  | 系統_U－系統_W、重要負荷出力_L1 - 重要負荷出力_L2 … 202V±20V 系統_N(O)－E間 … 1V以下
上記以外 … 101V±6V
系統_U - |  | 系統_W - |  |  | 系統_U - |  |  | 重要負荷出力_L1 - |  |  |  | 重要負荷出力_L2 - |  |  |  | 重要負荷出力_L1 - |  |  |  |  | 系統_N(O) - |  |  | チェック
系統_N(O) |  | 系統_N(O) |  |  | 系統_W |  |  | 重要負荷出力_N |  |  |  | 重要負荷出力_N |  |  |  | 重要負荷出力_L2 |  |  |  |  | E
V |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V
④各動作の確認（室内リモコンで確認）
| 運転モード | [22 empty] | チェック
充電
放電
太陽光発電
外部太陽光発電（外部太陽光パワコン有りの場合のみ）
停電時切替、放電動作
点検コードは発報していない（発報時は対処する）
７．蓄電システムの設置日登録の確認 （「登録情報」画面で確認）
蓄電システム 設置日 | [11 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 日
８．お客様への説明（既入居の場合のみ）
ご説明事項 | [23 empty] | チェック
1 | 各運転モード、非常運転モードの説明を行った
2 | 運転モード、非常運転モードの設定方法を説明した
3 | 充電開始、放電開始時間の設定方法を説明した
4 | 停電時の家電製品利用時の注意事項を説明した（医療機器や瞬停の影響を受ける機器はつながない）
mm
壁面
mm
上方
蓄電ユニット
mm
(200mm以上)
正面図
蓄電ユニット
作業
スペース
mm
(300mm以上)
mm
(450mm以上)
(50mm以上)
前方
後方
左方
右方
上面図
(500mm以上)