## 表紙
ニチコン株式会社殿
[6 empty] | 報告日 | 年 月 日
蓄電システム 設置完了報告書
黄色枠の項目が記入または選択できます
【お客様情報】
フリガナ |  |  | 様 | ご連絡先 | 固定・携帯
お客様名 |  |  | 様 |  | 固定・携帯
設置場所 | 〒 | 都・道 府・県 | 市・区 町・村・郡
備考
【製品情報】
製品型式 | 蓄電システム ESS-U2L1 |  |  | 製造番号
製品型式 | 室内リモコン ESS-R3 |  |  | 製造番号
【別売品製品情報 （オプション品）】 ※別売品の設置有り案件の場合記入
製品型式 |  |  |  | 製造番号
製品型式 |  |  |  | 製造番号
【販売会社情報】
フリガナ |  |  |  | ご連絡先 | 固定・携帯
会社名 |  |  |  |  | FAX
住所 | 〒 | 都・道 府・県 | 市・区 町・村・郡
ご担当者様
【施工会社情報】
上記案件に付、次ページ以降に記載したとおり、工事説明書に準拠し設置工事、
点検を行い、異常なく完了いたしました。
フリガナ |  |  |  | ご連絡先 | 固定・携帯
会社名 |  |  |  |  | FAX
住所 | 〒 | 都・道 府・県 | 市・区 町・村・郡
ご担当者様 |  |  | 印 | ニチコン 施工ID
点検・検査 結果 | 良 ・ 否 |  |  | 工事 完了日 | 20 年 月 日
【送付先】 | ニチコン株式会社 電源センター 蓄電システムサービス部
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番9号
【弊社記入欄】
営業受付日 |  |  | ｻｰﾋﾞｽ処理日 |  |  | 管理No．
|  |  | 1 |  |  |  |  | ESS-U2L1設置完了Ver３.4

## チェックシート
１．蓄電ユニットの設置環境、製造番号確認
設置場所
蓄電ユニットの前方/後方/左方/右方/上方のスペースを記入してください。
| 北方向 |  | ※北方向を左記『北方向』欄に矢印 で示してください。
蓄電ユニット設置環境写真
機種銘板の写真（製造番号が読み取れる写真）
| 【本体（ユニット）】 | [9 empty] | 【リモコン】
２．併設機器の設置状況確認
| 確認項目 | [6 empty] | 確認内容 | [12 empty] | チェック
| １．太陽光発電の有無 | [6 empty] | 有 ( 台) ・ 無
| ２．太陽光発電パワコンの型式及び | [6 empty] | メーカー ： |  |  |  |  | 型式：
| 適合機種であることの確認 | [6 empty] | 定格出力： kW |  |  |  |  | ニチコン指定の適合機種であること
| (１．で「有」の場合のみ記入) | [6 empty] | メーカー ： |  |  |  |  | 型式：
[8 empty] | 定格出力： kW |  |  |  |  | ニチコン指定の適合機種であること
| ３．エコキュートの有無 | [6 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
| ４．エネファーム、エコウィルの有無 | [6 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
| ５．上記以外の併設機器 (風力発電など) | [6 empty] | 上記以外の併設機器がありましたら、種類/型式を記入してください。
３．蓄電ユニットの電源投入前確認
| 確認項目 | [6 empty] | 確認内容 | [12 empty] | チェック
| 1 | DCブレーカ確認 | [5 empty] | メンテナンス部のDCブレーカが「OFF」になっている
| 2 | 外観確認 | [5 empty] | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損はない
| 3 | 周辺確認 | [5 empty] | 周りにガス、引火物はない
| 4 | 据付け確認 | [5 empty] | 据付け穴4ヶ所を角スペーサ、ワッシャ、ナット でしっかり固定してある
| 5 | 配管確認 | [5 empty] | PF管3本を所定の位置にサドルでしっかり固定してある
| 6 | メンテナンス部の引込み口確認 | [5 empty] | 開口部3ヶ所をパテで隙間なく充填してある
| 7 | メンテナンス部の内部確認 | [5 empty] | メンテナンス部に、腐食、汚れ、水の侵入はない
| 8 | ケーブル確認 | [5 empty] | 工事説明書記載のケーブルを使用している
| 9 | 端子台、コネクタの配線接続確認 | [5 empty] | 電線が誤配線なく接続されている。(下図参照)
端子台接続端子のネジにゆるみはない
各ケーブルの被覆が端子台に噛み込んでいない
コネクタ(3ヶ所)がしっかりと接続されている
４．蓄電ユニットの絶縁抵抗測定
| 測定方法： |  |  | 蓄電システムが停止の状態で絶縁抵抗計のレンジをDC500Vに設定し、各端子とE端子間を測定。
| 判定条件： |  |  | 各端子の絶縁抵抗が1MΩ以上であること。
| 系統_U |  |  | 系統_N(O) |  | 系統_W |  | 停電時出力_L |  |  | 停電時出力_N |  |  |  | PV自立入力_L |  |  | PV自立入力_N
| －E間 |  |  | －E間 |  | －E間 |  | －E間 |  |  | －E間 |  |  |  | －E間 |  |  | －E間
| MΩ |  |  | MΩ |  | MΩ |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  | MΩ
５．蓄電システムの運転確認
試運転モードで、下記の内容を確認した
①設定値の確認（確認した各種設定を記入）
| 設定項目 |  |  |  |  | 初期値 |  |  | 設定値
| アンペアブレーカ値 |  |  |  |  | 制限なし
| 押上げ設定 |  |  |  |  | 未選択
| 太陽光発電の有無 |  |  |  |  | 有
②整定値の確認（確認した整定値を記入）
|  | 整定項目 |  |  |  |  | 表示 | 整定範囲 | [5 empty] | 整定範囲 |  | 初期値 |  |  | 整定値
| 1 | 交流過電圧検出レベル |  |  |  |  | OVR | 110V/115V/120V | [5 empty] | 0.5s/1.0s/1.5s |  | 115v/1.0s |  |  | (v)/ (s)
| 2 | 交流不足電圧検出レベル |  |  |  |  | UVR | 80V/85V/90V | [5 empty] | 0.5s/1.0s/1.5s |  | 80v/1.0s |  |  | (v)/ (s)
| 3 | 周波数上昇検出レベル |  |  |  | 50Hz | OFR | 50.5Hz/51.0Hz/51.5Hz | [5 empty] | 0.5s/1.0s/1.5s |  | 51.0Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
[6 empty] | 60Hz |  | 60.6Hz/61.2Hz/61.8Hz | [5 empty] | 0.5s/1.0s/1.5s |  | 61.2Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
| 4 | 周波数低下検出レベル |  |  |  | 50Hz | UFR | 47.5Hz/48.0Hz/48.5Hz/49.0Hz/49.5Hz | [5 empty] | 0.5s/1.0s/1.5s |  | 48.5Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
[6 empty] | 60Hz |  | 57.0Hz/57.6Hz/58.2Hz/58.8Hz/59.4Hz | [5 empty] | 0.5s/1.0s/1.5s |  | 58.2Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
| 5 | 受動的方式 |  |  |  |  | PAS | ±10°/±15°/±20° | [5 empty] | － |  | ±10 |  |  | °
| 6 | 復帰時限 |  |  |  |  | HLd | 10(秒）/60(秒）/150(秒）/300(秒） | [5 empty] | － |  | 300(秒） |  |  | (秒）
③端子電圧の確認（蓄電ユニットの端子台の電圧を測定）
| 測定方法： |  |  |  | 蓄電システムを運転状態にして、端子台の各端子をテスターで測定
| 判定条件： |  |  |  | 系統_U－系統_W … 202V±20V 系統_N(O)－E間 … 1V以下 その他 … 101V±6V
| 系統_U |  |  |  | 系統_W |  |  | 系統U |  |  |  | 停電時出力_L |  |  |  |  | 系統_N(O)
| －系統_N(O)間 |  |  |  | －系統_N(O)間 |  |  | －系統_W間 |  |  |  | －停電時出力_N間 |  |  |  |  | －E間
| V |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |  | V
④各動作の確認（室内リモコンで確認）
|  | 運転モード | [17 empty] | チェック
充電
放電
停電時切替、放電動作
点検コードは発報していない（発報時は対処する）
６．蓄電システムの設置日登録の確認 （「登録情報」画面で確認）
| 蓄電システム 設置日 | [8 empty] | 年 月 日
７．お客様への説明（既入居の場合のみ）
| ご説明事項 | [18 empty] | チェック
| 1 | 各運転モード、非常運転モードの説明を行った
| 2 | 運転モード、非常運転モードの設定方法を説明した
| 3 | 充電開始、放電開始時間の設定方法を説明した
| 4 | 停電時の家電製品利用時の注意事項を説明した（医療機器や瞬停の影響を受ける機器はつながない）
端子台
E
U
N
W
L
N
L
N
系統
停電時出力
PV自立入力
アース
上方
mm
(500mm以上)
蓄電ユニット
mm
(200mm以上)
正面図
蓄電ユニット
壁面
作業
スペース
mm
(300mm以上)
mm
(450mm以上)
mm
(50mm以上)
前方
後方
左方
右方
上面図