## 表紙
ニチコン株式会社殿
[12 empty] | 報告日 |  | 年 月 日
【業務用】 ハイブリッド蓄電システム 設置完了報告書
黄色枠の項目が記入または選択できます
【お客様情報】
フリガナ | [6 empty] | 様 |  | ご連絡先 |  | 固定・携帯
お客様名 | [6 empty] | 様 |  |  |  | 固定・携帯
設置場所 |  | 〒 |  |  | 都・道 府・県 |  | 市・区 町・村・郡
EVの有無 |  | 所有している／所有していない |  |  | メーカー |  | 車種 |  |  |  |  | 備考
【製品情報】
同梱品
|  |  |  | 型 番 | 製 造 番 号 |  |  |  |  | 型 番 |  |  | 製造番号
パワーコンディショナ |  |  |  | ES-E1 |  |  |  | 自動切替開閉器 |  | ES-B8E
蓄電池 7.7kWh |  |  |  | ES-E1M1
蓄電池 9.7kWh |  |  |  | ES-E1L1 |  |  |  | 選択オプション品
[10 empty] | 型 番 |  |  | 製造番号
V2H |  |  |  | VSG3-666CN7 |  |  |  | 室内リモコン |  | ES-R7
システム |  |  |  | 型 番 | [5 empty] | 型 番 |  |  | 装備の有無
|  |  |  | ESS- |  |  |  | 日除け板 |  | ES-E1H1
※下記システム型番早見表から適合するものを記載
(パワーコンディショナのみの場合は記載不要)
(V2Hシステムはシステム型番に含まれません。)
＜システム型番早見表＞
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ |  |  | 〇 | 〇
蓄電池 7.97kWh |  |  | 〇
蓄電池 9.7kWh |  |  |  | 〇
システム 形 式 |  |  | ESS- E1M1 | ESS- E1L1
※ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅのみの場合は単体型番になります。
【販売会社情報】
フリガナ | [8 empty] | ご連絡先 |  | 固定・携帯
会社名 | [10 empty] | FAX
住所 |  | 〒 |  |  | 都・道 府・県 |  | 市・区 町・村・郡
ご担当者様
【施工会社情報】
上記案件に付、次ページ以降に記載したとおり、工事説明書に準拠し設置工事、点検を行い、異常なく完了いたしました。
フリガナ | [8 empty] | ご連絡先 |  | 固定・携帯
会社名 | [10 empty] | FAX
住所 |  | 〒 |  |  | 都・道 府・県 |  | 市・区 町・村・郡
ご担当者様 |  | 印 | [6 empty] | ニチコン 施工ID
点検・検査 結果 |  | 良・否 | [6 empty] | 工事 完了日 |  | 年 月 日
【送付先】 |  | ニチコン株式会社 電源センター 蓄電システムサービス部
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番9号
【弊社記入欄】
受付日 | [8 empty] | ｻｰﾋﾞｽ 処理日 |  |  |  |  | 管理No．
[7 empty] | 1 | [7 empty] | ESS-E1***設置完了 <Ver1.0>

## PCS、蓄電池ユニット、V2Hシステム
１．各機器の設置状況確認
設置場所
パワーコンディショナ | パワーコンディショナの前面/左側面/右側面/上面/下面のスペースを記入してください。
壁
地面
※蓄電池をパワーコンディショナの下に設置する場合は、パワーコンディショナ下側離隔距離700mm以上を確保しつつ、 蓄電池の離隔距離400mm以上を確保してください。 蓄電池をパワーコンディショナの真下に設置する場合、外気温が40℃以下でも出力抑制が起こる可能性があります。
| パワーコンディショナ設置状況写真 | [15 empty] | 機種銘板の写真（製造番号が読み取れる写真）
蓄電池ユニット | 蓄電池ユニットありの場合、前面/左側面/右側面/上面/背面のスペースを記入してください。
壁
地面
蓄電池ユニット | 蓄電池ユニット設置状況写真 | [15 empty] | 機種銘板の写真（製造番号が読み取れる写真）
【蓄電システム】全体設置状況(パワーコンディショナと蓄電池の位置関係)
上下設置/離れたところへの設置
の確認（□にレ点）
【蓄電システム】全体設置状況写真(パワーコンディショナと蓄電池の位置関係が分かる写真)
V2Hシステム(パワーユニット) | 【V2Hシステムあり】パワーユニットの前面/左側面/右側面/上面/背面のスペースを記入してください。
A.壁掛け設置をする場合
壁
地面
B.据置設置をする場合
壁
地面
| 【V2Hシステム】パワーユニット設置状況写真 | [15 empty] | 機種銘板の写真（製造番号が読み取れる写真）
V2Hシステム(プラグホルダ) | 【V2Hシステム】プラグホルダの前面/左側面/右側面/上面/背面のスペースを記入してください。
A.壁掛け設置する場合
壁
地面
V2Hシステム(プラグホルダ) |  | B.専用のポールに設置(据置設置)する場合
壁
地面
【V2Hシステム】設置状況写真
室内リモコン | 室内リモコン設置状況写真 | [15 empty] | 機種銘板の写真（製造番号が読み取れる写真）
２．太陽電池の設置状況確認及び開放電圧測定
判定基準 ： |  |  |  | ① × ③ が450V以下であること かつ ② × ④が16A以下であること
回路 | [6 empty] | PV1 | [6 empty] | PV2 | [5 empty] | PV3
メーカー
型式
モジュール開放電圧 カタログ値(①) | [12 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V
モジュール短絡電流 カタログ値(②) | [12 empty] | A | [5 empty] | A | [5 empty] | A
直列数 (③)
並列数 (④)
接続箱の有無 | [6 empty] | 有/無 | [6 empty] | 有/無 | [5 empty] | 有/無
① × ③ | [12 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V
② × ④ | [12 empty] | A | [5 empty] | A | [5 empty] | A
モジュール開放電圧 実測値 | [12 empty] | V | [5 empty] | V | [5 empty] | V
チェック
３．併設機器の設置状況確認
確認項目 | [11 empty] | 確認内容 | [17 empty] | チェック
１．外付け太陽光発電の有無 | [11 empty] | 有 ( 台) ・ 無
２．太陽光発電パワコンの型式 | [11 empty] | メーカー ： | [8 empty] | 型式：
(１．で「有」の場合のみ記入) | [11 empty] | 定格出力： | [7 empty] | kW
[12 empty] | メーカー ： | [8 empty] | 型式：
[12 empty] | 定格出力： | [7 empty] | kW
３．エコキュートの有無 | [11 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
４．エネファーム、エコウィルの有無 | [11 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
※ニチコン指定の適合機種であること
５．上記以外の併設機器 (風力発電など) | [11 empty] | 上記以外の併設機器がありましたら、種類/型式を記入してください
HEMSも含む
４．絶縁抵抗測定
絶縁抵抗測定 | 測定方法 ： 工事説明書の「絶縁抵抗測定」参照
| 判定条件 ： パワーコンディショナの各端子の絶縁抵抗が1MΩ以上であること (DC500Vレンジ) | [8 empty] | 判定条件 ： パワーコンディショナの各端子の絶縁抵抗が0.4MΩ以上であること (DC500Vレンジ)
| 系統_U |  |  | 系統_N(O) |  |  | 系統_W |  |  | PV1_＋ |  |  | PV１_－ |  |  | PV2_＋ |  | PV2_－ |  |  | PV3_＋ |  |  | PV3_－
| －E間 |  |  | －E間 |  |  | －E間 |  |  | －E間 |  |  | －E間 |  |  | －E間 |  | －E間 |  |  | －E間 |  |  | －E間
| MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  | MΩ |  |  | MΩ
| 判定条件 ： パワーコンディショナの各端子の絶縁抵抗が0.4MΩ以上であること (DC500Vレンジ) | [24 empty] | チェック
| BT_＋ |  |  | BT_－
| －E間 |  |  | －E間
| MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ
５．各機器の試運転開始前点検
確認項目 | [8 empty] | 確認内容 | [20 empty] | チェック
パワーコンディショナ | １．ブレーカ開閉器の確認 | [7 empty] | ・蓄電システム用ブレーカがオフであること ・PV直流開閉器1～3がすべてオフであること ・蓄電池ブレーカがオフであること(蓄電池ユニットありの場合) ・V2Hブレーカがオフであること(V2Hシステムありの場合) ・外付け太陽光発電用ブレーカがオフであること(外付け太陽光がありの場合)
| ２．機器の設置環確認 | [7 empty] | ・外観確認 ：傷等なきこと ・据付確認 ：固定⽤ネジ等が指定トルクで固定されていること ・接地環境確認 ：障害物等なく、スペース等確保されていること ・端⼦台確認 ：誤配線なく、ネジは指定トルクで固定されていること ・ケーブル確認 ：CT ケーブル、蓄電池通信ケーブル等の抜け、半差し等なきこと ・⽌⽔処理 ：防⽔カバー(隠ぺい配線時のみ)周囲の⽌⽔が適切な処理で ⾏われていること ・スマートフォン ：専⽤アプリをダウンロード可能なものが⽤意されていること ・専⽤アプリ ：スマートフォン専⽤アプリ「業者向け蓄電コントローラー」 をインストールしていること
| ３．試運転で使⽤する 準備物の確認 | [7 empty] | ・各種⼯具 ・測定器 ・電⼒申請や認定通知書 ・発電所ID ・固定スケジュールを保存したUSB メモリ
| ４．V2Hシステムと車両との接続 | [7 empty] | 車両が接続されていること (V2Hシステム有の場合)
| ５．スマートフォンの 専用アプリを起動する | [7 empty] | スマートフォンの専用アプリが起動できること
| ６．ケーブルの確認 | [7 empty] | 下記のケーブル、または、それと同等以上のケーブルが使用されていること
系統 / 自立ケーブル ：CV5.5sq×3C ＜配線⻑が20m を超える場合＞ 20m〜30m：CV8sq×3C 30m〜40m：CV14sq×3C
接地線 ： IV5.5sq（緑）
PVケーブル1～3 ：CV3.5sq×2C(HCV3.5sq×2C)
蓄電池ケーブル ： CV5.5sq×2C
BT_FG線 ： IV5.5sq（緑）
リモコンケーブル ： 専用ケーブル（20m/40m）
AC_CTケーブル ： 専用ケーブル（20m/40m）
PV_CTケーブル ： 専用ケーブル（20m/40m）
自動切替開閉器通信ケーブル ： 専用ケーブル（20m/40m）
耐熱LAN ケーブル(20m/40m) (パワーコンディショナとルーター間)
| ７．端子台、 コネクタの端子確認 | [7 empty] | 電線が誤配線なく接続されていること
端子台接続端子のネジにゆるみがないこと
各ケーブルの被覆が端子台に噛み込んでいないこと
コネクタがしっかりと接続されていること
蓄電池ユニット | １．ブレーカの確認 | [7 empty] | 蓄電池ブレーカがオフであること
| ２．外観の確認 | [7 empty] | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
| ３．周辺の確認 | [7 empty] | 周りにガス、引火物がないこと
| ４．内部の確認 | [7 empty] | 内部に、腐食、汚れ、水の侵入がないこと
| ５．ケーブルの確認 | [7 empty] | 下記のケーブル、または、それと同等以上のケーブルが使用されていること
蓄電池ケーブル ： CV5.5sq×2C
BT_FG線 ： IV5.5sq（緑）
蓄電池・V2H通信ケーブル ： 専用ケーブル（5m/20m/40m）
| ６．端子台、 コネクタの端子確認 | [7 empty] | 電線が誤配線なく接続されていること
端子台接続端子のネジにゆるみがないこと
各ケーブルの被覆が端子台に噛み込んでいないこと
コネクタがしっかりと接続されていること
V2Hシステム (V2H有の場合) | １．外観の確認 | [7 empty] | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
| ２．周辺の確認 | [7 empty] | 周りにガス、引火物がないこと
| ３．引込み口の確認 | [7 empty] | 開口部をパテで隙間なく充填してあること
| ４．内部の確認 | [7 empty] | 内部に、腐食、汚れ、水の侵入がないこと
| 5．ケーブルの確認 | [7 empty] | 下記のケーブル、または、それと同等以上のケーブルが使用されていること
V2Hケーブル： CV14sq×2C
V2H_FG線（V2Hシステム） ： IV5.5sq（緑）
V2H通信ケーブル ： 専用ケーブル
自動切替開閉器 | 1．自動切替開閉器の確認 | [7 empty] | 端子台ラベルを剥がすこと
| 2．外観の確認 | [7 empty] | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
| 3．引き込み口の確認 | [7 empty] | 引き込みエリアから外線を引き込むこと
| 4．端子台の確認 | [7 empty] | 電線が誤配線なく接続されていること
端子台接続端子のネジにゆるみがないこと
各ケーブルの被覆が端子台に噛み込んでいないこと
| 5．内容物の確認 | [7 empty] | 簡易工事説明書、丸型端子などの同梱を確認すること
| 6．ケーブルの確認 | [7 empty] | 下記のケーブル、または、それと同等以上のケーブルが使用されていること
系統/自立ケーブル ： 自立ケーブル ：CV5.5sq×3C ＜配線⻑が20m を超える場合＞ 20m〜30m：CV8sq×3C 30m〜40m：CV14sq×3C
PCS_FG線 ： IV5.5sq（緑）
自動切替開閉器通信ケーブル ： 専用ケーブル
６．蓄電システムの試運転の準備
準備項目 | [22 empty] | チェック
(1) スマートフォン専⽤アプリを起動する
(2) スマートフォン専⽤アプリとパワーコンディショナを接続する
(3) スマートフォン専⽤アプリにエラーが出ていないこと
(4) システムの起動
(5) 認証コードの入力
(6) 試運転開始
(7) 各種機器構成の設定
(8)各種機器構成の確認
(9)各種設定値の入力
(10)整定値の入力
(11)整定値の確認
(12)試運転の実施項目確認
７．蓄電システムの試運転
①設定値の確認(各設定を記入)
設定項目 | [17 empty] | 設定値
太陽光発電パネル | [17 empty] | 選択してください
外付け太陽光発電 | [17 empty] | 選択してください
蓄電池 | [17 empty] | 選択してください
V2Hシステム | [17 empty] | 選択してください
太陽光発電以外の発電機器 | [17 empty] | 選択してください
負荷接続タイプ | [17 empty] | 選択してください
オプションリモコン | [17 empty] | 選択してください
➁設定値の確認(各設定を記入)
設定項目 | [12 empty] | 初期値 |  |  |  |  | 設定値
設置日 | [12 empty] | 未入力 |  |  |  |  | 年 月 日
契約容量設定 | [12 empty] | 制限なし |  |  |  |  | 選択してください
太陽光パワコン定格 | [12 empty] | 5.900kW
太陽電池定格 | [12 empty] | 未入力
太陽電池容量 | [12 empty] | 5.900kW
発電上限設定 | [12 empty] | 5.900kW
クリップ動作 | [12 empty] | 未入力 |  |  |  |  | 選択してください
FIT契約タイプ | [12 empty] | 未設定 |  |  |  |  | 選択してください
自家消費タイプ | [12 empty] | 未設定 |  |  |  |  | 選択してください
内部PV余剰電力売電設定 | [12 empty] | 売電する |  |  |  |  | 選択してください
出力制御 | [12 empty] | 未入力 |  |  |  |  | 選択してください
発電所ID | [12 empty] | 未入力
出力増減変化時間 | [12 empty] | 5分 |  |  |  |  | 選択してください
電力会社サーバー | [12 empty] | 未入力 |  |  |  |  | 東北電力/東京電力/北陸電力/ 中部電力/関西電力/中国電力/ 四国電力/九州電力
③整定値の確認（各設定値を記入）
整定項目 | [12 empty] | 初期値 |  |  |  |  | 設定値
OVR(電圧/秒) | [12 empty] | 115V/1.0秒 |  |  |  |  | 選択してください |  |  |  | (V) | 選択 |  |  |  | (S)
UVR(電圧/秒) | [12 empty] | 80V/1.0秒 |  |  |  |  | 選択してください |  |  |  | (V) | 選択 |  |  |  | (S)
OFR(周波数/秒) | [9 empty] | 50Hz系 |  |  | 51.0Hz/1.0秒 |  |  |  |  | 選択してください |  |  |  | (Hz) | 選択 |  |  |  | (S)
[10 empty] | 60Hz系 |  |  | 61.2Hz/1.0秒 |  |  |  |  | 選択してください |  |  |  | (Hz) | 選択 |  |  |  | (S)
UFR(周波数/秒) | [9 empty] | 50Hz系 |  |  | 47.5Hz/2.0秒 |  |  |  |  | 選択してください |  |  |  | (Hz) | 選択 |  |  |  | (S)
[10 empty] | 60Hz系 |  |  | 57.0Hz/2.0秒 |  |  |  |  | 選択してください |  |  |  | (Hz) | 選択 |  |  |  | (S)
復帰時限 | [12 empty] | 300秒 |  |  |  |  | 選択してください | [8 empty] | (S)
電圧上昇抑制(電圧/動作待機時間) | [12 empty] | 109V/200秒 |  |  |  |  | 選択してください |  |  |  | (V) | 選択 |  |  |  | (S)
力率一定制御(%) | [12 empty] | 95% |  |  |  |  | 80 ―100
受動的単独運転検出レベル(%) | [12 empty] | ±3度 |  |  |  |  | 選択してください
周波数フィードバックゲイン(%) | [12 empty] | 100% |  |  |  |  | 選択してください
並列時許容周波数 | [9 empty] | 50Hz系 |  |  | 50.10Hz |  |  |  |  | 50.10 ― 51.00 (0.05 刻み) /OFF
[10 empty] | 60Hz系 |  |  | 60.01Hz |  |  |  |  | 60.10 ― 61.00 (0.05 刻み) /OFF
④交流系電圧の端子電圧確認
測定方法： |  |  |  |  | 交流系端子台の下記端子間をテスターで測定
判定条件： |  |  |  |  | 系統_U－系統_W間 … 202V±20V 系統_N(O)－E間 … 1V以下
系統_U－系統_N(O)間 系統_W－系統_N(O)間 … 101V±6V
系統_U |  |  |  |  | 系統_W |  |  |  |  | 系統_U |  |  |  |  | 系統_N(O)間 |  |  |  | チェック
－系統_N(O)間 |  |  |  |  | －系統_N(O)間 |  |  |  |  | －系統_W間 |  |  |  |  | － E間
V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
自動切替開閉器
測定方法 ： |  |  |  | 試運転後、自動切替開閉器 の下記端子をテスターで測定
判定条件 ： |  |  |  | 系統_U－系統_W間 … 202V±20V ※上流に契約BK、MCCBが無い時はONのみ測定
系統_U－系統_N間 系統_W－系統_N間・・・・101±6V 上記の状態で、契約ブレーカをOFF（自立モード）にして同部位を測定する。 ※選択してください：上流契約ブレーカ、MCCB （ あり 、 なし ）
契約ブレーカON | [11 empty] | 契約ブレーカOFF
負荷端子台_U-N |  |  |  | 負荷端子台_W-N |  |  |  | 負荷端子台_U-W |  |  |  | 負荷端子台_U-N |  |  |  | 負荷端子台_W-N |  |  | 負荷端子台_U-W |  |  |  | チェック
V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  | V
⑤各動作の確認（スマートフォン専用アプリにて確認）
| 確認項目 | [27 empty] | チェック
蓄電池 |  |  | ・系統運転時に、正常に充放電動作を行うこと
・停電運転時に、正常に放電動作を行うこと
太陽光発電 |  |  | ・系統運転時に、太陽光発電電力が系統へ売電すること
・停電運転時に、太陽光発電が発電すること
外付け 太陽光発電 |  |  | ・連系運転時に、本システムや他の発電機器と連携すること
・停電時に、外付け太陽光発電の自立出力と連携すること
V2Hシステム |  |  | ・連系運転時に、正常に充放電を行うこと (車両を所有している場合のみ実施)
・ランプが点灯していること/正常な電圧が印加されていること/配線が正しいこと
(車両の有無に関わらず実施)
8．最終確認
| 確認項目 | [10 empty] | 確認内容 | [17 empty] | チェック
1 | パワーコンディショナ | [5 empty] | 外観 |  |  |  |  | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
[7 empty] | PV直流開閉器 |  |  |  |  | 【電力会社との契約を完了し、本運転を開始した状態で引き渡す場合】
開閉器がONになっていること
【後日、本運転を開始する場合、または現時点で車両を所有していない場合】
開閉器がOFFになっていること
[7 empty] | 引き込み口 |  |  |  |  | 開口部をパテ(現地調達品)で隙間なく充填してあること
[7 empty] | パネル |  |  |  |  | 外装フロントパネル：すべてのネジに緩みがないこと
2 | 蓄電池ユニット | [5 empty] | 外観 |  |  |  |  | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
[7 empty] | 蓄電池ブレーカ |  |  |  |  | 【電力会社との契約を完了し、本運転を開始した状態で引き渡す場合】
ブレーカがONになっていること
【後日、本運転を開始する場合】
ブレーカがOFFになっていること
[7 empty] | 引き込み口 |  |  |  |  | 開口部をパテ等で隙間なく充填してあること
3 | V2Hパワーユニット/ プラグホルダ | [5 empty] | 外観 |  |  |  |  | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
[7 empty] | 引き込み口 |  |  |  |  | 開口部をパテ(現地調達品)で隙間なく充填してあること
4 | 室内リモコン | [5 empty] | 外観 |  |  |  |  | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
5 | 自動切替開閉器 | [10 empty] | 【電力会社との契約を完了し、本運転を開始した状態で引き渡す場合】
[7 empty] | 外観 |  |  |  |  | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
[7 empty] | ブレーカ |  |  |  |  | 契約/主幹ブレーカがON、蓄電システム用ブレーカがONになっていること
【後日、本運転を開始する場合】
[7 empty] | 外観 |  |  |  |  | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損がないこと
[7 empty] | ブレーカ |  |  |  |  | 蓄電システム用ブレーカがOFFになっていること
[6 empty] | 送付先 | [13 empty] | ニチコン株式会社 電源センター 蓄電システムサービス部
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14－９
TEL．03-3666-7887 FAX．03-3666-7933
正面図
mm
mm
mm
mm
mm
側面図
mm
mm
mm
mm
mm
mm
400mm以上
300mm以上
300mm以上
700mm以上
1800mm以下
(豪雪地帯2500mm以下)
300mm以上
正面図
側面図
340mm以上
前
185mm以上
後
300mm以上
右
300mm以上
左
400mm以上
上
正面図
側面図
mm
mm
mm
mm
mm
600mm以上
前
200mm以上
後
300mm以上
右
300mm以上
左
300mm以上
上
mm
600mm以上
側面図
mm
mm
mm
mm
300mm以上
300mm以上
700mm以上
300mm以上
正面図
mm
600mm以上
側面図
mm
mm
mm
mm
300mm以上
300mm以上
900mm以上
200mm以上
正面図
mm
mm
mm
300mm以上
300mm以上
200mm以上
正面図
mm
50mm以上
後
mm
600mm以上
側面図
系統端子台
予備端子台
負荷端子台
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ
蓄電池
蓄電池
蓄電池
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅの左側
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅの右側
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅの下側