## 表紙
ニチコン株式会社殿
[6 empty] | 報告日 | 年 月 日
蓄電システム 設置完了報告書
黄色枠の項目が記入または選択できます
【お客様情報】
フリガナ |  |  | 様 | ご連絡先 | 固定・携帯
お客様名 |  |  | 様 |  | 固定・携帯
設置場所 | 〒 | 都・道・府・県 |  | 市・区・町・村・郡
備考
【製品情報】
製品型式 | 蓄電システム ESS-U3S1/ESS-U3S1J |  |  | 製造番号
製品型式 | 室内リモコン ESS-R3 |  |  | 製造番号
【別売品製品情報 （オプション品）】 ※別売品の設置有り案件の場合記入
製品型式 |  |  |  | 製造番号
製品型式 |  |  |  | 製造番号
【販売会社情報】
フリガナ |  |  |  | ご連絡先 | 固定・携帯
会社名 |  |  |  |  | FAX
住所 | 〒 | 都・道・府・県 |  | 市・区・町・村・郡
ご担当者様
【施工会社情報】
上記案件に付、次ページ以降に記載したとおり、工事説明書に準拠し設置工事、
点検を行い、異常なく完了いたしました。
フリガナ |  |  |  | ご連絡先 | 固定・携帯
会社名 |  |  |  |  | FAX
住所 | 〒 | 都・道・府・県 |  | 市・区・町・村・郡
ご担当者様 |  |  | 印 | ニチコン 施工ID
点検・検査 結果 | 良 ・ 否 |  |  | 工事 完了日 | 20 年 月 日
【送付先】 | ニチコン株式会社 電源センター 蓄電システムサービス部
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番9号
【弊社記入欄】
営業受付日 |  |  | ｻｰﾋﾞｽ処理日 |  |  | 管理No．
|  |  | 1 |  |  |  |  | ESS-U3S1/U3S1J設置完了Ver1.2

## チェックシート
１．蓄電ユニットの設置環境、製造番号確認
設置場所
蓄電ユニットの前方/後方/左方/右方/上方のスペースを記入してください。
| 北方向 |  | ※北方向を左記『北方向』欄に矢印 で示してください。
蓄電ユニット設置環境写真
機種銘板の写真（製造番号が読み取れる写真）
| 【本体（ユニット）】 | [10 empty] | 【リモコン】
２．併設機器の設置状況確認
| 確認項目 | [8 empty] | 確認内容 | [12 empty] | チェック
| １．太陽光発電の有無 | [8 empty] | 有 ( 台) ・ 無
| ２．太陽光発電パワコンの型式及び | [8 empty] | メーカー ： |  |  |  | 型式：
| 適合機種であることの確認 | [8 empty] | 定格出力： kW |  |  |  | ニチコン指定の適合機種であること
| (１．で「有」の場合のみ記入) | [8 empty] | メーカー ： |  |  |  | 型式：
[10 empty] | 定格出力： kW |  |  |  | ニチコン指定の適合機種であること
| ３．エコキュートの有無 | [8 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
| ４．エネファーム、エコウィルの有無 | [8 empty] | 有 (メーカー： 型式： ) ・ 無
| ５．上記以外の併設機器 (風力発電など) | [8 empty] | 上記以外の併設機器がありましたら、種類/型式を記入してください。
３．蓄電ユニットの電源投入前確認
| 確認項目 | [8 empty] | 確認内容 | [12 empty] | チェック
| 1 | DCブレーカ確認 | [7 empty] | メンテナンス部のDCブレーカが「OFF」になっている
| 2 | 外観確認 | [7 empty] | 傷やへこみ、汚れ、腐食、破損はない
| 3 | 周辺確認 | [7 empty] | 周りにガス、引火物はない
| 4 | 据付け確認 | [7 empty] | 据付け箇所(4ヶ所)をSUS製ボルト、ナット、ワッシャで しっかりと固定してある
| 5 | ケーブル確認 | [7 empty] | 工事説明書記載のケーブル相当以上のものを使用している
| 6 | 端子台、コネクタの配線接続確認 | [7 empty] | 電線が誤配線なく接続されている。(下図参照)
端子台接続端子のネジにゆるみはない
各ケーブルの被覆が端子台に噛み込んでいない
コネクタ(3ヶ所)がしっかりと接続されている
| 7 | 配線パネル取り付け確認 | [7 empty] | 10ヶ所を所定のネジでしっかりと締め付けてある
４．蓄電ユニットの絶縁抵抗測定
| 測定方法： |  |  | 蓄電システムが停止の状態で絶縁抵抗計のレンジをDC500Vに設定し、各端子とE端子間を測定。
| 判定条件： |  |  | 各端子の絶縁抵抗が1MΩ以上であること。
| 系統_U |  |  | 系統_N(O) |  |  | 系統_W |  |  | 重要負荷出力_L |  | 重要負荷出力_N |  |  |  | PV自立入力_L |  |  |  | PV自立入力_N
| －E間 |  |  | －E間 |  |  | －E間 |  |  | －E間 |  | －E間 |  |  |  | －E間 |  |  |  | －E間
| MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  |  | MΩ |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ
５．蓄電システムの運転確認
試運転モードで、下記の内容を確認した
①設定値の確認（確認した各種設定を記入）
| 設定項目 | [5 empty] | 初期値 |  |  |  |  | 設定値
| アンペアブレーカ値 | [5 empty] | 60A または 制限なし※ | [9 empty] | ※生産時期により変わります
| 太陽光発電の有無 | [5 empty] | 有
②整定値の確認（確認した整定値を記入）
|  | 整定項目 | [6 empty] | 表示 | 整定範囲 |  |  |  |  | 整定範囲 |  |  | 初期値 |  |  | 整定値
| 1 | 交流過電圧検出レベル | [6 empty] | OVR | 110V/115V/120V |  |  |  |  | 0.5s/1.0s/2.0s |  |  | 115v/1.0s |  |  | (v)/ (s)
| 2 | 交流不足電圧検出レベル | [6 empty] | UVR | 80V/85V/90V |  |  |  |  | 0.5s/1.0s/2.0s |  |  | 80v/1.0s |  |  | (v)/ (s)
| 3 | 周波数上昇検出レベル |  |  |  |  | 50Hz |  | OFR | 50.5Hz/51.0Hz/51.5Hz |  |  |  |  | 0.5s/1.0s/2.0s |  |  | 51.0Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
[7 empty] | 60Hz |  |  | 60.6Hz/61.2Hz/61.8Hz |  |  |  |  | 0.5s/1.0s/2.0s |  |  | 61.2Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
| 4 | 周波数低下検出レベル |  |  |  |  | 50Hz |  | UFR | 47.5Hz/48.0Hz/48.5Hz/49.0Hz/49.5Hz |  |  |  |  | 0.5s/1.0s/2.0s |  |  | 48.5Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
[7 empty] | 60Hz |  |  | 57.0Hz/57.6Hz/58.2Hz/58.8Hz/59.4Hz |  |  |  |  | 0.5s/1.0s/2.0s |  |  | 58.2Hz/1.0s |  |  | (Hz)/ (s)
| 5 | 受動的方式 | [6 empty] | PAS | ±10°/±15°/±20° |  |  |  |  | － |  |  | ±10 |  |  | °
| 6 | 復帰時限 | [6 empty] | HLd | 10(秒）/60(秒）/150(秒）/300(秒） |  |  |  |  | － |  |  | 300(秒） |  |  | (秒）
③端子電圧の確認（蓄電ユニットの端子台の電圧を測定）
| 測定方法： |  |  |  | 蓄電システムを運転状態にして、端子台の各端子をテスターで測定
| 判定条件： |  |  |  | 系統_U－系統_W…202V±20V 系統_N(O)－E間…1V以下 その他…101±6V
| 系統_U |  |  |  | 系統_W |  |  |  |  | 系統U |  |  | 重要負荷出力_L | [5 empty] | 系統_N(O)
| －系統_N(O)間 |  |  |  | －系統_N(O)間 |  |  |  |  | －系統_W間 |  |  | －重要負荷出力_N間 | [5 empty] | －E間
| V |  |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V
④各動作の確認（室内リモコンで確認）
|  | 運転モード | [20 empty] | チェック
充電
放電
停電時切替、放電動作
点検コードは発報していない（発報時は対処する）
６．電気設備の安全性に関する確認
①電力契約の確認(該当する電力契約に○をつける)
| アンペアブレーカ 契約※ |  |  |  |  | 主開閉器契約 |  |  |  |  | 従量電灯A (関西/中国/四国/沖縄電力) |  |  |  | スマート契約 |  |  |  |  | その他 (契約名 ： )
※電流制限機能付スマートメーターによる契約を含む
②確認事項
| 電力契約 | [6 empty] | 確認内容 | [14 empty] | チェック
| アンペアブレーカ 契約 | [6 empty] | 契約アンペアとアンペアブレーカ値設定が同じ値になっていること
引込線取付点～蓄電ユニット接続点までの配線がCV8sq相当以下の場合、 アンペアブレーカ2次側に契約電流に応じた3P3EのMCCBが設置されていること
| 主開閉器契約 | [6 empty] | アンペアブレーカ値設定が「制限なし」になっていること
設備の最上流に契約容量に応じた3P3EのMCCBが設置されていること
| 従量電灯A | [6 empty] | アンペアブレーカ値設定が「制限なし」以外になっていること
引込線取付点～蓄電ユニット接続点までの配線がCV8sq相当以下の場合、 設備の最上流に定格電流30Aの3P3EのMCCBが設置されていること
| スマート契約 | [6 empty] | アンペアブレーカ値設定が「制限なし」になっていること
設備の最上流に充放電電流や電流容量を考慮した3P3EのMCCBが 設置されていること
７．蓄電システムの最終確認
| 確認項目 | [8 empty] | 確認内容 | [12 empty] | チェック
| 1 | メンテナンスエリアの開口部確認 | [7 empty] | 開口部3ヶ所をパテで隙間なく充填してある
| 2 | メンテンスエリアの内部確認 | [7 empty] | 腐食、汚れ、水の浸入がない
| 3 | 天板の取り付け確認 | [7 empty] | 4ヶ所を所定のネジでしっかりと締め付けてある
８．蓄電システムの設置日登録の確認 （「登録情報」画面で確認）
| 蓄電システム 設置日 | [9 empty] | 年 月 日
９．お客様への説明（既入居の場合のみ）
| ご説明事項 | [20 empty] | チェック
| 1 | 各運転モード、非常運転モードの説明を行った
| 2 | 運転モード、非常運転モードの設定方法を説明した
| 3 | 充電開始、放電開始時間の設定方法を説明した
| 4 | 停電時の家電製品利用時の注意事項を説明した（医療機器や瞬停の影響を受ける機器は接続しない）
上方
mm
(500mm以上)
蓄電ユニット
mm
(400mm以上)
正面図
蓄電ユニット
壁面
作業
スペース
mm
(300mm以上)
mm
(450mm以上)
mm
前方
後方
左方
右方
上面図
電力系
通信系
リモコン
コネクタ
PV_CT
コネクタ
AC_CT
コネクタ
(100㎜以上、
ただしPF管を通した場合は200㎜以上)